Załącznik Nr 1 B do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – STACJE ŁADOWANIA i KONTENEROWA STACJA TRANSFORMATOROWA.

Wymagania dotyczące stacji ładowania

- Założenia ogólne

  - Założenia ogólne:

    - Przedmiotem zamówienia jest budowa oraz dostawa, montaż i uruchomienie trzech stacji ładowania na terenie Dworca Autobusowego w Kielcach, ul. Czarnowska 12 prądem stałym, o mocach znamionowych min. 120 kW, oraz dostosowanie realizowanej w ramach projektu pod nazwą „Zielony transport publiczny w Kielcach – zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania” abonenckiej stacji transformatorowej do zwiększonego poboru mocy. Preferowana przez Zamawiającego lokalizacja stacji ładowania oraz  lokalizacja abonenckiej stacji transformatorowej została wskazana na załączonej mapie (działka nr ewid. 266101_1.0016.15/5).

    - stacje ładowania powinny posiadać modułową budowę, minimalna wielkość modułu 30 kW, a maksymalna 60 kW, aby uszkodzenie któregokolwiek modułu ograniczyło jedynie moc ładowania, a nie wykluczyło ładowarki z użycia. O uszkodzeniu modułu system telemetryczny informuje nadzór, wystawiając alarm z odpowiednim komunikatem,

    - stacje ładowania mają posiadać maksymalnie wysoki stopień uniwersalności                    i nie mogą ograniczać się do ładowania wyłącznie wybranej grupy/modelu/producenta autobusów elektrycznych,

    - na dzień dostawy stacje ładowania muszą posiadać wszystkie niezbędne wymagane prawem certyfikaty i atesty, spełniać standardy, normy w zakresie ładowania autobusów elektrycznych. Spełniać wszystkie wymogi związane z bezpieczeństwem eksploatacji i  dopuszczeniem do obrotu obowiązujące w Polsce i UE,

    - proces produkcji ładowarek i ładowarki muszą odpowiadać wymaganiom określonym w następujących normach:

- norma ISO9001,

- normy środowiskowe i BHP ISO 18001, ISO 14001,

- IEC 61851-1 (System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych –Część 1: Wymagania ogólne),

- IEC 61851-23 (System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych – Część 23: Stacja ładowania pojazdów elektrycznych prądu stałego),

- IEC 61851-24 (System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych – Część 24: Cyfrowe przesyłanie danych pomiędzy stacją prądu stałego ładowania elektrycznych pojazdów drogowych i pojazdem elektrycznym                  w celu kontroli ładowania prądem stałym),

- ISO 15118/ DIN 70121 (Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią),

- IEC 62196-3 (Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe - Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 3: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności złącz pojazdowych d.c. i a.c./d.c. z zestykami tulejkowo-kołkowymi), oraz być zgodne z rekomendacją ACEA (Charging of Electric Buses, May 2017) dla systemów ładowania autobusów elektrycznych złącza plug-in w standardzie CCS Combo-2 Type2/Mode4. Komunikacja z systemem zarządzania stacjami ładowania zgodna z OCPP 1.6J lub nowszym (Open Charge Point Protocol)                    – połączenie i wymiana danych,

    - stacje ładowania muszą być kompatybilne z autobusami elektrycznymi,                           o których mowa w Załączniku nr 1 do SWZ (pojazdy te będą zgodne z normą ISO 15118),

    - dostarczone stacje mają charakteryzować się wysokim stopniem bezpieczeństwa, wysoką sprawnością i bezawaryjnością, możliwością nieprzerwanej pracy w warunkach środowiskowych i klimatycznych dla miasta Kielce, minimalną emisją zakłóceń elektromagnetycznych oraz minimalną emisją hałasu, brakiem niekorzystnego oddziaływania na sieć zasilającą oraz zautomatyzowaną obsługą (bez ingerencji pracowników obsługi lub kierowcy pojazdu),

    - wszystkie stacje ładowania muszą być wyposażone w moduły umożliwiające komunikację GSM/LAN (praca urządzenia GSM w standardach min. 4G, posiadać interfejs/y RJ-45 pracujący w standardzie transmisji z szybkością 1Gbit/s). Wszystkie stacje ładowania mają być podłączone do sieci lokalnej Zamawiającego w oparciu o komunikację GSM,

    - proces ładowania ma przebiegać w taki sposób, aby zagwarantować możliwość wsiadania, wysiadania i przebywania osób we wnętrzu autobusu,

    - Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji stacji ładowania ma obowiązek konsultacji i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań w tym dotyczących ich montażu. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia koncepcji wraz z wizualizacją miejsca ich instalacji,

    - po montażu stacji ładowania Wykonawca przeprowadzi niezbędne pomiary                      i odbiory techniczne, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i wymogami gestorów sieci i zarządców infrastruktury miejskiej,

    - Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą (minimum                            60 miesięcy), licząc od dnia odbioru ładowarek, potwierdzony ostatecznym protokołem odbioru, oraz zapewni usługi gwarancyjne na warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

    - Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązany jest wykonać bez dodatkowych opłat: obsługę, przeglądy dostarczonych urządzeń zgodnie                          z warunkami gwarancji i wymogami Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) oraz obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając wszelkie materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonywania przywołanych czynności,

    - Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno-ruchową w języku polskim                   w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej,

    - przed montażem ładowarek Wykonawca zobowiązany jest pozyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, uzgodnienia i opinie  wymagane przepisami prawa budowlanego,

    - Wykonawca dokona wszelakich odbiorów i uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego o ile jest wymagane zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

    - Wykonawca przekaże oryginały dokumentów o których mowa w pkt. 18 i 19 wraz z dokumentacja projektową Zamawiającemu.

  - Funkcjonalność stacji wolnego ładowania oraz parametry techniczne:

    - dwie stacje ładowania o mocy wyjściowej minimum 120 kW, z podziałem na dwa stanowiska ładowania o mocy minimum 60 kW każde,

    - jedna stacja ładowania  jednostanowiskowa o mocy wyjściowej min. 120 kW

    - stacje ładowania będą posiadały dwa tryby pracy:

- tryb ładowania podstawowego (z mocami ładowania 60 kW na każdym stanowisku ładowania),

- tryb ładowania szybkiego (z możliwością wykorzystania jednego stanowiska mocą min. 120 kW),

    - zasilanie stacji ładowania: 3 x 400 V/AC, 50 Hz,

    - sprawność stacji ładowania: ≥ 93 %,

    - wartość współczynnika mocy wejściowej (PF) ≥ 0,96,

    - współczynnik zawartości harmonicznych THDI max 8%,

    - nominalna moc wyjściowa na każdym stanowisku ładowania musi zostać osiągnięta od napięcia ładowania maksymalnie 500 V/DC,

    - napięcie ładowania (wyjściowe) w zakresie 150 – 800 V/DC,

    - zastosowane złącza do ładowania autobusów CCS (COMBO 2), o długości 7 metrów,

    - chłodzenie naturalne albo wymuszone – cieczą lub powietrzem,

    - stacja ładowania musi posiadać separację galwaniczną wyjścia względem wejścia,

    - stacja ładowania musi posiadać pomiar energii wyjściowej zużytej bezpośrednio do ładowania autobusów dla każdego stanowiska ładowania osobno, przy czym Zamawiający dopuszcza rozwiązanie pomiaru energii elektrycznej w postaci softwarowej funkcji bazującej na czujnikach będących na wyposażeniu ładowarki pozwalającej na zdalny odczyt energii wyjściowej zużytej do ładowania autobusów.

    - stacja ładowania musi posiadać pomiar całkowitej energii wyjściowej zużytej w wyniku jej funkcjonowania (dla całej stacji ładowania),

    - system ładowania musi posiadać ograniczenie w poborze mocy z sieci dostawcy energii elektrycznej do wielkości mocy zamówionej.

  - Zabudowa i konstrukcja stacji ładowania:

    - stacja ładowania ma posiadać konstrukcję wolnostojącego, autonomicznego urządzenia.

    - obudowa stacji ładowania ma być wykonana z blachy nierdzewnej, bądź stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL uzgodnionym z Zamawiającym, bądź wykonana z aluminium barwionym elektrolitycznie w procesie anodowania w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

    - stopień szczelności IP 54 (minimum),

    - wytrzymałość mechaniczna zabudowy i konstrukcji - IK 10, wytrzymałość mechaniczna ekranu dotykowego – IK 08,

    - ze względu na ograniczoną ilość miejsca przeznaczoną do instalacji stacji ładowania maksymalne gabaryty wynoszą: 2130 x 1000 x 1000 (wys. x dł. x szer.), Do wymiarów tych nie należy wliczać systemów ułatwiających operowanie przewodami ładowania.

    - sygnalizację świetlną umożliwiającą kierowcy autobusu odczytanie stanu pracy stanowiska ładowania (zielony stały - gotowy do ładowania, niebieski – ładowanie, czerwony – wyłączony z użytkowania/awaria). Natężenie oświetlenia w przyjętym przez Zamawiającego sposobie realizacji sygnalizacji powinno umożliwiać odczyt stanu pracy ładowarki bez względu na porę dnia, roku oraz warunków pogodowych. Szczegółowy schemat sygnalizacji stacji ładowania powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym.

    - ładowarka musi umożliwiać obsługę systemu prekondycjonowania pojazdu i magazynów energii, tj. możliwość zdalnego programowania automatycznego uruchomienia ogrzewania wnętrza autobusu i magazynów energii.

    - napięcie na wyjściu złącza ładowania powinno pojawić się dopiero po poprawnym podłączeniu i komunikacji autobusu ze stacją ładowania oraz zablokowaniu mechanicznym, uniemożliwiającym rozłączenie w trakcie ładowania,

    - po podłączeniu autobusu do stacji ładowania uruchomienie procesu ładowania musi odbywać się samoczynnie na zasadzie Autocharge.(podłącz i ładuj). Autoryzacja pojazdu ładowanego automatyczna na podstawie EVCC ID kontrolera w pojeździe zgodnie z ISO 15118.

- Wymagania dotyczące systemu telemetrycznego

Wykonawca na własny koszt podłączy, zainstaluje, skonfiguruje oraz uruchomi produkcyjnie wszystkie dostarczane stacje ładowania wraz Systemem telemetrycznym w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie akceptuje rozwiązania realizacji systemu w wersji chmurowej (zdalny dostęp do serwera Wykonawcy). Zamawiający wymaga dostarczenia licencji (jeśli taka jest wymagana po stronie ładowarki) na podłączenie do Systemu telemetrycznego - bezterminowo.

  - Zainstalowany System telemetryczny w siedzibie Zamawiającego musi spełniać następujące wymagania:

    - Wykonawca musi zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla poprawnego działania systemu  u Zamawiającego. W przypadku konieczności uruchomienia dodatkowych serwerów Wykonawca dostarczy na własny koszt wszelkie wymagane elementy oprogramowania (systemy operacyjne, licencje itp.). W przypadku zaistnienia konieczności zastosowania innych rozwiązań, niż już istniejące u Zamawiającego, Wykonawca musi to wcześniej uzgodnić. Zamawiający zastrzega sobie prawo „ostatniego słowa” w kwestii zastosowania dodatkowych elementów infrastruktury. Wykonawca ponosi wszystkie koszty z  tym związane w celu prawidłowego uruchomienia u Zamawiającego ładowarek w środowisku aplikacji systemu administracyjno – zarządzającego (systemu telemetrycznego). Zamawiający dostarczy na własny koszt, w terminie uzgodnionym z Wykonawca po podpisaniu umowy, niezbędne do popranego działania systemu telemetrycznego karty SIM.

    - oprogramowanie (typu „klient-serwer”, wykonane w technologii webowej, które będzie pracowało zarówno na stacjach roboczych typu desktop, jak i na urządzeniach mobilnych) do zdalnego zarządzania stacjami ładowania po protokole OCPP za pośrednictwem serwera zarządzającego. Komunikacja pomiędzy serwerem a klientem musi być szyfrowana,

    - serwer zarządzający zainstalowany w infrastrukturze Zamawiającego (wszystkie niezbędne licencje kupuje, dostarcza i instaluje Wykonawca) i przekazuje Zamawiającemu,

    - system telemetryczny musi składać się z modułów/programów do zarządzania infrastrukturą ładowarek,

    - dostęp do modułów/programów możliwy po nadaniu odpowiednich uprawnień,

    - system dostępu w czasie rzeczywistym do aktualnego monitorowania wszystkich stacji ładowania, pojazdów i prezentowania tych informacji na pulpicie stacji klienckiej w czasie rzeczywistym (automatyczne odświeżanie),

    - przetrzymywanie wszystkich danych konfiguracyjnych i rejestrowanych w bazie SQL,

    - dostęp do statystyk i danych historycznych urządzeń,

    - system, ładowarki, pojazdy - w identyfikacji pojazdu będą wykorzystywać numer boczny pojazdu (ładowarki musza w sposób ciągły monitorować i prezentować informacje na temat podłączonego pojazdu – dane telemetryczne oraz numer boczny pojazdu). Zamawiający nie dopuszcza sytuacji w których system nie podaje powyższych danych,

    - system musi informować o stanie pracy stacji ładowania np. gotowe, aktywne, wyłączone, ostrzeżenie, błąd,

    - system musi umożliwiać pozyskanie podstawowych jak i szczegółowych informacji na temat danej stacji ładowania tj. nazwa, data i czas stacji w danym stanie, maksymalna i aktualna moc, numer boczny pojazdu i jego poziom naładowania, czas pozostały do końca naładowania pojazdu, stan w jakim obecnie znajduje się stacja. Dodatkowo możliwość pozyskania informacji na temat ostatniej aktywności, ładownia, ostrzeżenia oraz błędu,

    - system musi prezentować szczegółowe informacje na temat danej sesji ładowania m.in. nazwa stacji, maksymalna moc fabryczna, maksymalna moc ustawiona przez operatora, grupa ładowarek, status, godziny aktywności, łączny czas ładowania i gotowości oraz informacje o ostatnim i aktualnym ładowaniu,

    - system musi generować diagramy ilustrujące monitorowane parametry m.in. energia pobrana, napięcie i prąd chwilowy, moc chwilowa, poziom naładowania pojazdu, temperatura wewnątrz stacji ładowania,

    - zdalne zarządzania stacją ładowania i mocą,

    - zdalny restart, zdalne wyłączanie stacji ładowania za pośrednictwem centralnego systemu telemetrycznego. – możliwe tylko dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienie w Systemie,

    - zdalny dostęp i możliwość zarządzania infrastrukturą za pośrednictwem aplikacji klienckiej,

    - wysyłanie stanów pracy / alertów m.in. o awariach, braku połączenia ze stacją ładowania na aplikacje klienckie (komunikat typu PUSH) oraz adres mailowy,

    - identyfikacja (autoryzacja) użytkownika systemu automatyczna na zasadzie Autocharge.(podłącz i ładuj). Autoryzacja pojazdu ładowanego automatyczna na podstawie EVCC ID kontrolera w pojeździe zgodnie z ISO 15118,

    - konieczność powiadomienia o zakończonym procesie ładowania na stację kliencką oraz poprzez e-mail,

    - przedstawienie lokalizacji stacji ładowania na mapie, bądź wyświetlenie konkretnej ładowarki z numerem identyfikacyjnym lub jej przypisaną nazwą wraz z prezentacją ich stanów pracy, statusów,

    - zdalna aktualizacja ładowarek,

    - system musi przechowywać historyczne dane o procesach ładowania,

    - przeglądanie aktywności stacji ładowania w zadanym czasie w formie danych                  i diagramu z możliwością eksportu tych danych do CSV, XLSX,

    - historia alertów na temat działania systemu oraz stacji ładowania,

    - dostęp w formie elektronicznej do raportów historii przeprowadzonych serwisów, napraw, prac konserwacyjnych, statystyk obsłużonych błędów, komunikatów, błędów jakie miały miejsce na wszystkich elementach składowych systemu ładowania i ładowarkach,

    - Zamawiający wymaga:

- elastycznego definiowania powiadomień w przypadku wystąpienia zdarzenia i w chwili wystąpienia wysłania na wskazane adresy e-mail powiadomienia,

- zdolności zalogowania do systemu innych ładowarek zgodnych z OCPP,

- wszystkie dane będą przechowywane na serwerach Zamawiającego,

- wykonawca zapewni eksport wszystkich danych do formatu CSV, XLSX wraz z ich opisem,

- dodawanie i modyfikowanie użytkowników, definiowanie i modyfikowanie powiadomień, definiowanie i modyfikowanie uprawnień dla ról przypisanych do poszczególnych użytkowników, nadawanie zróżnicowanych poziomów uprawnień użytkownikom,

- wymuszanie na zakładanym koncie zmiany hasła po pierwszym logowaniu,

- sprawdzanie złożoności hasła – min. 8 znaków (w tym wymagane min. jedna mała i duża litera alfabetu, cyfra, znak specjalny),

- funkcji umożliwiającej cykliczne wymuszanie na użytkownikach zmiany hasła                               w Systemie np. raz na miesiąc, kwartał itd.,

- możliwość zmiany hasła przez użytkownika,

- system w całości w języku polskim,

- system musi posiadać moduł rejestrujący wszystkie zmiany poczynione przez użytkowników w Systemie,

    - Zamawiający wymaga dostosowania aplikacji do pełnej wymiany danych – zgodnie wymogami dotyczących funkcjonalności oprogramowania –                              ze wszystkimi ładowarkami zgodnymi ze standardem OCPP,

    - pomoc przy opracowywaniu nowych szablonów zestawień. Zamawiający informuje że wymaga wsparcia przy opracowywaniu nowych szablonów zestawień w wymiarze 80 godzin deweloperskich.

  - W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga:

    - serwisowania i dokonywania przeglądów technicznych, które będą również obejmowały dodatkowo m.in.: bezpłatną aktualizację firmware ładowarek do najnowszej wersji,

    - Zamawiający wymaga serwisowania i utrzymania uruchomionych ładowarek                                z zachowaniem należytych parametrów pracy uszczegółowionych                               we wcześniejszym opisie przez cały okres trwania umowy. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zapewnia, że ładowarki wolne będą od wad, które uniemożliwiałyby ich prawidłową i sprawną eksploatację,

    - przez „uszkodzenie” Zamawiający rozumie każdą wadę, awarię, niesprawność ładowarek, polegającą na niezgodności stanu technicznego z parametrami technicznymi lub funkcjonalnymi lub innymi cechami określonymi                               w dokumentacji producenta i/lub opisie przedmiotu zamówienia, uniemożliwiającą lub zakłócającą jego normalną pracę,

    - poprawność działania ładowarek musi podlegać ciągłemu proaktywnemu monitorowaniu,

    - w przypadku zauważenia „uszkodzenia” ładowarek w całym okresie obowiązywania umowy, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę                   w zgłoszeniu reklamacyjnym w systemie zgłoszeniowym Zamawiającego. Dane dostępowe do systemu zgłoszeniowego zostaną przekazane po podpisaniu umowy,

    - Dostawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy gwarancyjne zgodnie                                         z dokumentacją producenta i dokonywać ich na koszt własny,

    - po wykonanym przeglądzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie wszystkich urządzeń pod warunkiem używania ich w zwyczajowy sposób, zgodny z instrukcją obsługi producenta,

    - przeglądy techniczne odbywać się będą w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego,

    - przeglądy wykonywane będą w godzinach ustalonych z Zamawiający tak, aby nie powodowały zakłóceń w pracy ładowarek,

    - części ładowarek uznane za zużyte lub uszkodzone i wymontowane stanowią własność Zamawiającego,

    - Wykonawca będzie zobowiązany w ramach niniejszej umowy do ich odbioru od Zamawiającego i przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących postępowania z takimi częściami w zakresie ich utylizacji bądź recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu ponosi Wykonawca,

    - w zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglądów technicznych                         i konserwacji dla gwarancji sprzętu i urządzeń, Dostawca zagwarantuje najwyższy możliwy poziom techniczny wykonywanych usług oraz możliwie najszybsze                    i najsprawniejsze usuwanie zgłaszanych awarii, w celu zagwarantowania najwyższej jakości usług dla korzystających z ładowarek i systemu,

    - Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu konsultacji telefonicznych, a jeśli zajdzie potrzeba, także w kontakcie osobistym w zakresie,

- obsługi urządzeń wchodzących w skład Systemu,

- czynności związanych z obsługą techniczną urządzeń wchodzących w skład Systemu,

- czynności związanych z obsługą informatyczną,

- dokonywania diagnozy awarii,

Zamawiający informuje że wymaga wsparcia w postaci opisanych w pkt 2.2.13 konsultacji w wymiarze 150 godzin deweloperskich.

    - Wykonawca udzieli informacji dotyczących urządzeń wchodzących w skład Systemu, a w szczególności w zakresie funkcji, jakie pełnią poszczególne podzespoły, relacji między wyświetlanymi komunikatami, a poszczególnymi podzespołami, a także znaczenia wyświetlanych komunikatów,

    - wykonywanie czynności serwisowych przez Zamawiającego jest dopuszczalne pod warunkiem, że będą przeprowadzane za wiedzą Wykonawcy i przez osoby przeszkolone przez Wykonawcę,

    - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił świadczenie usług serwisowych w sposób gwarantujący sprawną realizację obowiązków serwisowych, w szczególności usuwanie awarii w czasie nie dłuższym niż [24/48 godzin] od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opisu organizacji serwisu oraz wykazania,              że jest w stanie realizować usługi w wymaganych terminach, niezależnie od lokalizacji siedziby serwisu

    - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania magazynu buforowego części zamiennych w celu należytego zachowania wszelkich ustalonych terminów napraw,

    - Zamawiający wymaga wykonania pełnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności (należy dostarczyć w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 3 egz. w wersji elektronicznej – edytowalnej zapisane na pendrive’ach),

- schemat logiczny budowy Systemu, z uwzględnieniem dróg przesytu danych,

- adresację IP w powiązaniu z punktami ładowania,

- schematy usytuowania i połączeń instalowanych w punktach urządzeń,

- schematy połączeń elektrycznych,

- kopie kart katalogowych dostarczonych urządzeń/podzespołów,

- kompletną dokumentację implementacji protokołu wraz z danymi autoryzacyjnymi umożliwiającymi podłączenie do Systemu zarządzania dowolnej ładowarki zgodnej z OCPP 1.6 lub wyższej – zapewniona pełna funkcjonalność oprogramowania zarządzającego,

- instrukcję obsługi, eksploatacji i konfiguracji oprogramowania,

- potwierdzenie zgodności oprogramowania z protokołem OCPP 1.6 lub wyższym,

    - cała dokumentację ładowarek, wszystkie dane dostępowe oraz kody serwisowe zostaną udostępnione/przekazane Zamawiającemu,

    - dokumentację powykonawczą, o której mowa powyżej, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu końcowego i oddaniem ładowarek do eksploatacji,

    - w ramach wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca wykona mechanizmy umożliwiający sortowanie ładowarek w systemie (możliwość indywidualnego ustawiania/rozmieszczenia ładowarek w systemie na panelu prezentacyjnym w celu dopasowania ich do fizycznego rozmieszczenia na placu),

    - w ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni                           (w porozumieniu z Zamawiającym) przeszkolenie 5 osób Zamawiającego, aby był on przygotowany teoretycznie i praktycznie do eksploatacji i utrzymania ładowarek. Wykonawca przeprowadzi szkolenie 5 pracowników ZTM Kielce w zakresie: budowy instalacji, administracji, bieżącej eksploatacji, zapoznania                  z typowymi usterkami, obsługi układów. Szkolenia będą prowadzone przez przedstawicieli Wykonawcy lub Producenta, w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Koszty szkolenia i materiałów szkoleniowych ponosi Wykonawca,

    - przegląd techniczny ładowarek obejmuje przegląd działania Systemu telemetrycznego ze wszystkimi dostarczanymi ładowarkami, polegający na podłączeniu się do Systemu i weryfikacji poprawnego działania wymaganych funkcjonalności, w tym zasymulowaniu awarii w poszczególnych ładowarkach, przejrzeniu historii zdarzeń, bieżącego monitorowania stanu ładowarek, zaktualizowaniu danych dostępowych, zablokowaniu dostępu, statystyk, logów, raportów, diagramów, sprawdzeniu prawidłowości działania systemu, zgodnie ze specyfikacją. Pozytywny wynik testu działania ładowarek z system telemetrycznym zostanie potwierdzony przez przedstawicieli Wykonawcy                                             i Zamawiającego podpisami w protokole przeglądu technicznego ładowarek                   i Systemu telemetrycznego,

    - ładowarki wraz z oprogramowaniem objęte będą wsparciem serwisowym przez okres gwarancji liczony od odbioru przedmiotu Umowy potwierdzonego Ostatecznym Protokołem Odbioru.

- Wymagania dotyczące stacji transformatorowej

  - Wykonawca zaprojektuje oraz wykona roboty budowlane związane z przystosowaniem do zwiększonego poboru mocy istniejącego punktu przyłączenia energii zrealizowanego w oparciu o warunki przyłączenia wydane Zamawiającemu przez PGE Dystrybucja S.A. w dniu 15.06.2023r. nr 23-I0/WP/00466 oraz umowę zawartą pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a Zamawiającym z  dnia 14.09.2023r., (przyłącze kablowe średniego napięcia SN 15 kV) oraz realizowanego w ramach umowy zawartej w ramach projektu „Zielony transport publiczny w Kielcach – zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania” (abonencka kontenerowa stacja transformatorowa SN 15 kV /0,4 kV. Stacja transformatorowa zostanie wykona z uwzględnieniem możliwości dobudowy dodatkowego transformatora. Projektowana stacja posiada trzy komory transformatorowe z czego w dwóch zabudowane zostaną jednostki w ramach zadania „Zielony transport publiczny w Kielcach – zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania” natomiast trzecia komora przewidziana jest do zabudowy transformatora w ramach niniejszego zadania. W istniejącej rozdzielnicy średniego napięcia zostanie przewidziane odpowiednie, rezerwowe pole umożliwiające jego podłączenie).

  - Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych warunków technicznych, zgód, pozwoleń – w szczególności wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz prawa energetycznego związanych z przystosowaniem do zwiększonego poboru mocy istniejącego punktu przyłączenia energii.

  - Wykonawca uzgodni zaproponowane rozwiązania techniczne, związane z przystosowaniem do zwiększonego poboru mocy istniejącego punktu przyłączenia energii z Zamawiającym. Akceptacja przyjętych rozwiązań przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac.

- Wizja lokalna

Zamawiający wymaga wizji lokalnej na terenie Dworca Autobusowego w Kielcach przy ul. Czarnowskiej 12 gdzie zlokalizowany jest istniejący punktu przyłączenia energii; osobą do kontaktu jest p. Marcin Pabjan Kierownik Działu Techniczno – Eksploatacyjnego ZTM w Kielcach tel. 693 400 024.

- Dodatkowe oznakowanie autobusu

  - Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do oznaczenia autobusów oraz jego wyposażenia technicznego dedykowaną naklejką.

  - Naklejkę należy umieścić na ładowarkach w widocznym miejscu.

  - Projekt naklejki do druku przekazany zostanie przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

  - Naklejkę należy umieścić na autobusach oraz ładowarkach przed rozpoczęciem ich użytkowania. Ostateczny wybór miejsca oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.